一、概述

STL－A型微电脑漏保测试仪是参考GB6829—2008、GB16917.1-2014、GB16916.1-2014、GB20044—2005、GB14048.2、GB18499-2008、GB19214-2008、IEC60947-2(1995)、IEC 60755-1983等国家强制性标准和等效的国际IEC标准设计的，主要用来测试漏电保护器的动作特性的智能测试便携装置。

STL－A型微电脑漏保测试仪实现完全智能化自动控制，动作电流调节及动作电间测量完全由程序控制调节及自动切换。仪器采用触摸式按键、12864液晶显示、中文菜单操作。仪器配置三端子测试线，测试时只需要带有PE线的三孔插座，即可以自动测量上级漏电保护器的动作电流和动作时间。仪器可以使用三个夹子的现场测试线，直接夹持在当前正在使用的漏电保护器的测试点上，对当前漏电保护器进行测试。仪器还可以用于实验室在非在线状态下，对漏电保护器的动作特性测试。

STL－A型微电脑漏保测试仪采用3节5号干电池供电，一键式开关机设计，开机自动测量电池电压，并具有欠压保护及缺电提醒。

- 性能指标

2.1电流指标

电流控制范围：0－0.25A  电流精度：±2%

2.2时间测量指标

时间测量范围：0-10S     精度：±0.1%

2.3电流设置参数

额定电流：0.01A、0.015A、0.03A、0.05A、0.075A、0.1A、0.15A、0.2A

测试电流：1I、2I、5I、0.25A、自定义

自定义电流:1-250mA设置分辨率：1mA

- 设置及使用

3.1测试线连接

  - 测试线和主机联接使用3芯航插，三芯航插的定义为插孔3为N，

插孔5为PE，插孔7为L。插入测试线的时候，先将测试线的孔槽和测试头的卡槽相对，然后将测试线插入，先向前推旋紧帽，然后向右紧。去测试线的时候，先向前推旋紧帽，然后向左旋松，放开后再拔出测试线。测试线不能直接拔插！如果经常使用一种测试线，在固定好后，平时不要时常拔插，可将测试仪和测试线一起存放。

- 在线标准测试

在线标准测试的时候，只需将标准测试线（带插头的那种）插入仪器

前端测试接孔，测试线三端插头插入带PE接线的三孔插孔，即可以测量三孔插孔前端的漏电保护器。要求PE接地状态良好，接地电阻满足国家要求，L和N相序正确。

- 在线非标准测试

在线非标准测试用于测试已安装在用电系统内的漏电保护器，但由于

地线接地电阻大，或者漏电保护器下方没有可便于测试的三孔插座，或者接地线空置只有L和N两根线的情况。测试时使用配置的在线测试线(带三个夹子的那种)，一端插入仪器前端的测试接孔，另一端为三个夹子。三个夹子分别为L测试线，N测试线，PE测试线，按照下图一的接线方法，夹在漏电保护器的引出线上。

图一 非标准在线接线图

- 在线测试线为红、黑、黄三色线，对应L、N、PE，头端为三个夹子。

- 实验室测试

在实验室进行测试的时候，需要给漏电保护器单独施加交流220V外

部电源。接线和上图一非标准在线接线相同。

- 三相四线制380V漏电保护器测量

在线模式下测试三相四线制380V漏电保护器，可使用在线测试线按照下图二所示，直接将三色测试线上的测试夹夹在漏电保护器的引出导线上。在实验室进行测试的时候，需要给漏电保护器施加三相四线380V外部电源。

图二   三相四线制漏电保护器测试图示

- 在线测试三相三线制漏电保护器（没有零线状态）

在线模式下测试三相三线制380V漏电保护器（没有零线状态），使

用非标准在线测试线按下图三所示，将红色线上的测试夹夹在漏电保护器的引出导线上，黑黄两色线接地线。只能测动作电流，不能测动作时间。由于断线检测波形分析系统有8mA左右的负载电流，所以测试动作电流值最后要加上8mA为实际的动作电流。

图三  三相三线制漏电保护器非标准测试图示

- 实验室测试三相三线制漏电保护器（有零线状态）

如下图四，漏电保护器接入二根相线和一根零线。使用在线测试线，红线接任一相线L1输出，黑线接连接零线的漏电保护器输出，黄线接连接零线的漏电保护器输入。测试时红线相接的相线可以更换，直到三个输入极全部测试完成。

图四 三相三线制漏电保护器实验室测试接线

- 外加漏保装置的自动空气开关接线

如下图五,测试仪红线接空气开关零序电流互感器后任一L输入,测试仪黑线接零序电流互感器后N；测试仪黄线接零线电流互感器前N。测试时测试仪红线依次接入三根相线，直到三个输入极全部测试完成。

图五  带漏电保护装置的空气开关测试接法

3.2参数设置

- 按键及菜单说明：

测试仪共有六个按键，开/关机、复位、返回/背光、设置、电流/上、

时间/下。

开/关：实现开机和关机功能，按下即打开测试仪电源，系统开机。当长时间按下开/关机键超过1秒后，系统会提示关机，这时松开按键，系统关机。

复位键：系统硬复位，按下复位键，系统重新启动，并初始化参数。

返回/背光：设置参数过程中和一个测试功能结束后返回主菜单，在主菜单状态下按下返回/背光键，背光打开。再按下背光键，背光关闭。

设置：在主菜单初始状态下，按下设置键，进入设置菜单，设置菜单

一共有额定电流、测试电流、工作模式、自定义四个选项单。选项单内的数据通过电流/上和时间/下键来修改。额定电流为预测试漏电保护器的额定电流值，共有10mA、15mA、30mA、50mA、75mA、100mA、150mA、200mA八个选项。测试电流为测量动作时间时，预先调节的电流值，共有1I、2I、5I、0.25A四个选项。工作模式有两个选项分别为额定和自定义。选择额定时,测试动作电流时,系统根据标准要求,按额定电流的设置调节；测试动作时间时，系统根据测试电流的设置和额定电流的设置调节动作电流。选择自定义时，测试动作电流和动作时间都按照自定义的电流设置参数进行调节。自定义为工作模式设置为自定义时设置电流参数值，可通过上/下键修改。

电流/上：在设置状态下，当上键使用。在初始状态下，按下电流/上键，系统根据设置的参数进行动作电流的测试。

时间/下：在设置状态下，当下键使用。在初始状态下，按下时间/下键，系统根据设置的参数进行动作时间的测试。

- 参数设置：

在主菜单初始状态下，按下设置键，进入参数设置状态，通过上、下

键修改参数值，通过设置按键切换选项单，根据漏电保护器的型号参数通过上/下键设置额定电流，根据预测试动作时间的预测试电流通过上/下键设置测试值。

按下设置键4次后，系统退出设置状态，并自动保存设置参数。在设置过程中，按下返回键，系统返回初始状态，并保存设置参数。

3.3前面板相位指示说明

测试仪具有线路相位检测，可以检测出因相序或者断线产生的错误。在线状态下，将测试仪配套的测试线插头插入线路三孔插孔内，根据测试仪前面板的发光指示，就可以判断相序是否正确及是否断线。前面板右上角的三个发光指示自左至右依次为绿1、绿2、红。相位指示如下：

绿1亮绿2亮红灭　　　　　　　　正确

绿1亮绿2亮红亮　　　　　　　　地线断/零线断

绿1灭绿2灭红灭　　　　　　　　火线断

绿1亮绿2灭红亮　　　　　　　　火零反

绿1灭绿2亮红亮　　　　　　　　火地反

只有在正确的相序下，才能进行测试工作，禁止在相位指示错误的状态下，进行漏电保护器的性能测试。

- 相序指示并不能完全指示接线错误，如接线时将零线和地线接在一起，如零线和地线互反，相序指示均无法提示，需要通过别的方法进行甄别。

- 相位指示无法分辨零地反，只有进行一次测试后才能分辨。当进行性能测试出现如下两种状态即可判定零地反：①当测试动作电流时，漏保不动作，测试仪运行一段时间后提示线路错误；②测试动作时间时，漏保动作，测试仪提示线路错误，不显示测试电流和动作时间。

- 将零线和地线接在一起，对普通单相漏电保护器进行动作电流测试时，仪器经过一段时间测试后，会提示接线错误；进行动作时间测试时，会提示超进未动作。

3.4动作电流的测试

首先根据预测试的漏电保护器型号及电流参数对测试仪的额定电流进行设置，然后根据测试环境选择对应测试线，将测试线接入电路并闭合漏电保护器，如果相位指示正确，按下电流/上键，系统自额定电流0.2I起开始调节至漏保动作，系统测试并显示漏保动作电流值。动作电流值应该大于不动作电流值小于或者等于额定动作电流值。测试完成后，按下返回键返回初始状态。

3.5动作时间的测试

首先根据预测试的漏电保护器型号及电流参数对测试仪的额定电流及测试电流进行设置，然后根据测试环境选择对应测试线，将测试线接入电路并闭合漏电保护器，如果相位指示正确，按下时间/下键，系统先调节电流至设置的测试电流，然后切换至漏电保护器，系统测试并显示漏电保护器的动作时间。测试完成后，按下返回键返回初始状态。

3.6 仪器校准和检定

- 动作电流的检定校准

- 方法：直接将测试仪通过测试线和220V电源相接，中间可以通

过断路器控制电源通断。使用红黑黄测试线时，红线接L，黑线接N，黄线中间串电流表和黑线接N。接线方法如下图七。将漏电保护器工作模式设置为检定；闭合断路器后按下电流键，系统根据额定电流和测试电流倍乘的设置进行调节电流(最大不超过0.25A)，调节完成时持续测试电流值，用测试仪显示电流值和标准有效值电流表相比较。

图七　电流检定接线图

- 注意电流表不能串在红线和黑线上，因为流过这两线的电流除了

调节漏电流外，还有测试仪检测电路的消耗电流。

- 动作时间的检定校准

- 方法：对测试仪计时系统进行检定。将测试仪工作模式设置为检

定，使用标准秒表或者计时器，在按下时间按键的同时按下计时器启动。停止计时时，再同时按下时间按键和计时器停止按键。因为按键反应的差别（手按下按键，测试仪检测到按键一般有十几毫秒到三十毫秒时间差），计时时间应适当延长，如计时1-5分钟。

- 注意事项

- 请勿长时间在非断电状态下，将测试仪接入线路。

- 电流测试过程中提示线路错误为以下几种情况：

  - 测试仪未检测到从漏保引入的测试线电压，可能漏保处于断开状态或者线路停电。

  - 测试仪按照设置的额定电流参数调节电流，但调节的电流值已远超设置值，漏保未动作，测试仪认为可能是线路错误。

- 时间测试过程中提示线路错误为以下几种情况：

- 测试仪未检测到从漏保引入的测试线电压，可能漏保处于断开状态或者线路停电。

- 测试仪在电流调节过程中，还未切换到时间测量电路，漏保动作。可能是地零反也可能是线路错误。

- 当液晶在背光显示状态下，字迹显示模糊为电源供电不足，请关闭背光。如无特殊需要请尽量在非背光状态下进行测试。

- 当测试仪出现乱码或者死机，请按下复位键复位。

- 测试仪长期不使用，请去掉电池。

- 当因线路故障或者使用不当，测试仪出现非正常状态时，请与厂家联系，不要在故障状态下进行测试。

- 在实验室状态下测量或者在非标准现场状态下测量时，测量前应使用电笔测量分辨火线零线，因为很多时候，火线零线容易被电工接反。

- 如果测试仪相序指示灯显示相序为错误，而使用电笔检测相序正确时，可能是测试线因使用时间过长，反复弯折，导致断线，可使用万用表检测测试线是否断线。

- 小于10mA的漏电保护器和参数设置里额定电流选择项没有的漏电保护器，只要动作电流在0-0.25A之间，可通过自定义模式进行设置。

- 仪器正常工作温度为-10℃-40℃，低于最低温或者高于最高温，仪器可能无法正常工作。

- 设备成套性

- 测试仪主机1台

- 标准测试线1根

- 现场测试线1根

- 说明书1份

- 质量与保证

- 因线路故障或者操作不当引起的测试仪损坏不保修。

- 自出厂之日起，保修一年，终身维修。

# Text boxes

7

2

3

5

6

8

1

4

8

3